## Slide 1
过程控制（Process control）是指连续生产过程的自动控制。
过程控制系统的定义：
第一章

## Slide 2
过程控制的发展概况
1．局部自动化阶段 （20世纪 50～60年代）
适用于小规模、局部过程控制。
2．模拟单元仪表控制阶段（20世纪60～70年代）
控制仪表集中在控制室，适用于生产规模较大的多回路控制系统。
3．集散控制阶段（20世纪70年代中期至今） 80年代初，出现了内装CPU的数字控制仪表。
开发了集中、分散相结合的集散型控制系统DCS。
过程控制系统的特点

## Slide 3
过程控制系统的分类

## Slide 4
过程控制系统的性能指标
1. 系统阶跃响应的单项性能指标
n取4~10时比较合适。

## Slide 6
第二章
检测仪表的基本技术指标
算出基本误差后，向上取整。

## Slide 7
造成变差的原因：
传动机构间的摩擦、间隙；弹性元件的弹性滞后

## Slide 8
温度检测方法
接触式测温
非接触式测温
膨胀式：液体、固体（两金属片焊接）
压力式：液体或气体
其他：热电偶、热电阻、半导体
辐射式
红外式

## Slide 9
热电偶：
原理：热电效应，温度转换为电势
特点：结构简单，准确可靠，信号可以远传，适用于500-1600度的高温。
测温原理：
两种不同的导体/半导体连接成闭环回路，两个连接点温度不同会产生热电势。
热电势=接触电势（主）+ 温差电势。
中间温度定律：
E(t, t0)=E(t, ta)+E(ta, t0)
中间导体定律：中间接入第三种导体（测量仪表），只要其两端温度相同，热电势不变。
均质导体定律：只由一种均质导体组成的回路，不会有热电势。故热电偶必须由两种材料组成，但截面和长度可以随意。

## Slide 10
热端为540摄氏度，
E(540, 0)=22.346
冷端温度t0一般固定，E(t, t0)是热端温度t的单值函数。

## Slide 11
热电阻：
分为金属热电阻、半导体热敏电阻。
金属热电阻：
大多数情况下，温度越高，电阻越大。
常用的是铂和铜电阻。
热敏电阻：
负温度系数，温度上升时，电阻下降很快。
特点：
电阻率大，温度系数大，非线性严重，温度特性分散
集成温度传感器：
按输出量形式，分为电压型、电流型、数字型

## Slide 12
配接热电偶，必须考虑冷端补偿问题。

## Slide 13
压力检测方法（其实是压强检测）
液柱式压力计：使用较少
弹性式压力计：压力转换为弹性元件的形变位移（近距离，便宜，测压范围广）
电气式压力计：压力转换为电压、电流、频率等（远距离）
活塞式压力计：液体传送压力（高精度）

## Slide 14
弹簧管压力表

## Slide 15
带报警的电接点压力表
1和4为设定的最小和最大值，如果2碰到1，红灯亮；如果2碰到4，绿灯亮。

## Slide 16
电气式压力计
电容式差压（压力）变送器
应变式压力传感器
压阻式压力传感器
利用半导体材料的压阻效应将压力转换为电信号。 压阻效应——受压时电阻率发生变化。
R=ρL/S
当应变片产生纵向拉伸变形时，L变大、S变小，其阻值增加；反之阻值减小。
金属应变片要紧贴在应变物上使用。
压电式压力传感器
压电效应：压电材料在一定方向受外力作用产生形变时，内部将产生极化现象，在其表面上产生电荷。当去掉外力时，又重新返回不带电的状态。
压电材料上电荷量的大小与外力的大小成正比。

## Slide 17
压力表的安装
装在直线部分，尽量使压点与流动方向垂直。
测液体安装在下部，气体在上部。
取压口和压力计之间要有切断阀，离取压口较近。
测蒸汽压力，要有凝液管。

## Slide 18
流量检测
流量指单位时间内流过某一截面的流体数量。
分类：
差压（节流）式流量计：
在节流面积不变时，流量与节流件前后压差的平方根成正比。
转子流量计：
小流量，流速低，灵敏度高
在压降不变时，流量与节流面积成正比。

## Slide 19
靶式流量计：
与靶上推力成正比。用于高粘度液体，如重油、沥青。
椭圆齿轮流量计：
利用两个相互啮合的椭圆形齿轮，在流体的推动下，连续转动。
对流动状态无要求，特别适用高粘度，精度高。不宜高温。
涡轮流量计：
与输出脉冲的频率成正比。
电磁流量计：
与感应电动势成正比。当液体导电时可用。
涡街式流量计：
f为单侧旋涡发生的频率。
测量液体、气体、蒸汽。
超声波流量计：
非接触式测量，需要长直管保证流速均匀。

## Slide 20
第五章 数学模型
机理法
测试法：通过实验测试来辨识。
混合法：机理法+测试法
单容
多容
总的原则：尽量简单，正确可靠。
最常用的是传递函数。主要采用具有纯滞后的一阶和二阶模型，带纯滞后的一阶最常用。

## Slide 21
机理法
基础：物质和能量平衡关系。
即：单位时间内物质/能量流入量－流出量＝被控过程内部的存储量的变化率。
单容：
传函可以用一阶微分方程描述。

## Slide 22
自衡特性
用自衡率ρ表征对象自衡能力的大小：
对象在扰动作用下，其平衡状态被破坏后，在没有人工干预或调节器干预下，能自动达到新的平衡状态，这种特性称为“自衡特性”。
并不是所有被控过程都具有自衡特性。同样的单容水槽如果出水用泵抽出，则成为无自衡特性。

## Slide 23
多容：
传函由两个一阶惯性特性乘积而成。又称二阶惯性。
阶跃响应为S型。为简化数学模型，可以用带滞后的单容过程来近似：
在S型曲线的拐点（二阶导为0）处作切线，与时间轴交点即为延时，与交点为。
容量滞后与纯滞后：
容量滞后
即为容量滞后。
容量系数C越大，容量滞后越大。
容量次数越多（阶数越多），阶跃曲线上升越慢。
2.纯滞后
在，系统无任何响应。
二者同时存在时很难区分，合并为

## Slide 24
测试法
测定对象特性的实验方法主要有三种： （1）时域法——输入阶跃或方波信号，测对象 的飞升曲线或方波响应曲线。 （2）频域法——输入正弦波或近似正弦波，测 对象的频率特性。 （3）统计相关法——输入随机噪音信号，测对 象参数的变化。
阶跃响应曲线法：
阶跃扰动量取为被控过程正常输入信号的5%-15%。
对有自衡能力的被控过程，试验过程应在输出信号达到新的稳定值时结束；对无自衡能力的被控过程，则应在输出信号变化速度不再改变时结束。
方波响应曲线法：
不允许长时间施加较大幅度的扰动时使用。
方波信号是两个阶跃信号的代数和。

## Slide 25
由阶跃响应曲线确定一阶惯性加滞后环节模型

## Slide 26
由阶跃响应曲线确定二阶模型

## Slide 27
第六章
控制仪表：
又称控制器或调节器，输入为偏差信号，输出为控制信号。
分类：电动、气动、自力式（无需专门能源）
控制规律：
断续控制：输出离散信号
双位控制：输出只有两个，也称开关控制
三位控制：三个输出值：-a, 0, a, 可以控制两个继电器
连续控制：如PID控制

## Slide 28
比例控制：
控制及时，但存在静差。
比例度：控制器输入偏差的相对变化值与相应的输出相对变化值之比，用百分数表示。
积分控制：
当e是幅值为E的阶跃时：
当有偏差存在时，积分输出将随时间增长（或减小）；当偏差消失时，输出能保持在某一值上。
可以消除静差，但控制作用缓慢，还可能降低系统稳定性。

## Slide 29
比例积分控制：
比例微分控制：
微分控制：
对于惯性较大的对象，常常希望能加快控制速度，此时可增加微分作用。
微分作用能超前控制，在偏差出现或变化的瞬间，产生较大调节量，使偏差尽快地消除。
对静差不起作用。

## Slide 30
PID的参数选择：
只要三项作用的强度配合适当，既能快速调节，又能消除余差，可得到满意的控制效果。

## Slide 31
简单控制系统
基本要求：安全性、稳定性和经济性。
安全性最重要。
一些工艺流程图的符号：
LT：液面高度变送器
FC：流量控制器
PT：压力变送器
被控变量的选择
依据：
1. 根据生产工艺的要求，选择影响生产的关键变量，作为直接被控变量。
2. 当不能用直接工艺参数作为被控变量时，应选择与其有单值函数关系的间接工艺参数作为被控变量。
3. 被控变量必须足够灵敏，容易被测量。
4. 选择时，必须考虑工艺合理性。

## Slide 32
控制变量的确定
在影响被控变量的因素中，选择一个对被控变量影响显著且便于控制的变量，作为控制变量。
一般应选放大系数大、时间常数小、滞后小的变量作为控制变量。（最灵敏）
优先级：，T要小，K要大
其它未被选中的因素则视为系统的干扰。
干扰离被控变量的检测点越远，对其的影响越小。
干扰要尽可能靠近调节阀。
变送器的选择
根据工艺要求，选取量程、精度。
选择时间常数小的，防止失真。
检测点尽可能靠近被测对象。
对测量信号的校正、补偿、抑制、线性化等
执行器的选择
调节阀：开度应在15%～85%。以此选择口径。
分类：
  电动：
  传输快，远距离，但推力较小
  气动：
  结构简单可靠，防火防爆，但气源配置不便
  液动：
  推力大，但安装麻烦，不常用

## Slide 33
单座阀与双座阀
例：二者的区别和优点？
单座阀体内只有一个阀芯，结构简单，泄漏量小，但流体对阀芯的不平衡作用力大。
一般用在小口径、低压差的场合。
双座阀体内有两个阀芯和阀座。
不平衡力小，但泄漏量较大。
流量特性的定义： 被控介质流过阀门的相对流量与阀门的相对开度（相对位移）间的关系称为调节阀的流量特性。
调节阀的流量特性
固有（理想）流量特性：
阀门前后压差固定，只取决于阀芯形状。

## Slide 34
等百分比（对数）流量特性
工作流量特性：
阀门串联管道后，管道对流体的阻力随流量而变化，阀前后压差也是变化的，这时流量特性会发生畸变。
S（畸变系数）最大为1。S越小，畸变越严重。
直线阀快开阀，等百分比阀直线阀

## Slide 35
气开式与气关式
气动调节阀在气压信号中断后阀门会复位。
无压力信号时阀门全开，随着信号增大，阀门逐渐关小的称为气关式。反之称为气开式。
选择原则： 当控制信号中断时，阀门的复位位置能使工艺设备处于安全状态。
保证控制品质的重要因素之一是：保持控制系统的总放大倍数在工作范围内尽可能恒定。
很多对象在工作区域内稳态放大倍数K不是常数，在不同的工艺负荷点，K不相同。
因此希望调节阀的流量特性能补偿对象的静特性使调节阀的特性与过程特性乘积为一常数。

## Slide 36
流通能力系数C：
定义：
在阀两端压差100kPa，流体为水（1000kg／m3）的条件下，阀门全开时每小时能通过调节阀的流体流量（m3 /h）。
注意：做题时，看阀权度s，注意压差是谁两端的压差！！
电/气转换器作用：
将4～20mA的电流信号转换成20～100KPa的标准气压信号。
调节器正反作用的选择
注意不是偏差量，是反馈量！！
↑ 以此验证控制器是正作用还是负作用

## Slide 37
比例度、积分时间、微分时间的影响
比例度P：Kc的倒数
P越小，Kc越大，振荡越快，余差越小
比例时间Ti：
Ti越小，积分作用越强，振荡越快，稳定性下降。因此加积分后，Ti从无穷大减小到某个有限值，Kc要减小，P要增大。
微分时间Td：
能加快系统的控制速度，减小超调量。
例：利用微分作用来克服控制系统的信号传递滞后的设想是否合理与正确？ 答：这种设想不合理。因为信号传送滞后是纯滞后，而微分作用不能克服纯滞后。合理的措施是采用继动器加在信号传输线之间，以增大信号流速，从而减小传输滞后，改善系统特性。

## Slide 38
参数整定
稳定边界法（临界比例度法）：
纯比例，调到系统等幅振荡，查表，加入其他环节。
不适宜场景：比例度过小，阀门经常全关/全开；等幅振荡影响生产安全。
衰减曲线法：
纯比例，比例度较大，在稳定时加入阶跃干扰，调整P，得到衰减比为4和10的P和T，查表加入其他环节。
注意：稳定后才能施加扰动，扰动幅值不超过5%
优点：简单，适用性高
缺点：不易得到指定衰减比

## Slide 39
第七章 复杂控制系统
副回路的引入，提高了系统的工作频率，也改善了系统的动态性能。
对负荷或操作条件的变化有一定自适应能力。
对副回路上的干扰有很强的克服能力，对主回路干扰也有抑制能力。
主调节器通常选用PI调节，或PID调节。
控制副变量是为了提高主变量的控制质量，因此，副调节器一般选P调节就可以了。

## Slide 40
前馈控制的原理是：当系统出现扰动时，立即将其测量出来，通过前馈控制器，根据扰动量的大小改变控制变量，以抵消扰动对被控变量的影响。

## Slide 41
一般将纯滞后时间τ0与时间常数T之比大于0.3（τ0 / T＞0.3）的 过程称之为大滞后过程。
微分先行控制方案
中间微分控制方案
常规控制方案
大滞后过程的采样控制
采样控制是以牺牲速度来获取稳定的控制效果，如果在采样间隔内出现干扰，必须要等到下一次采样后才能作出反应。
控制器按周期T进行采样控制，T必须大于纯滞后时间。
大滞后过程

## Slide 42
Smith预估补偿器

## Slide 43
解耦控制
相对增益的定义：

## Slide 44
相对增益的计算
相对增益的性质： 相对增益矩阵中每行或每列的总和均为1 对于2x2矩阵，算一个数即可获得整个矩阵
变量配对
对角阵法、前馈补偿法

## Slide 45
对角阵法
前馈补偿法
使u1到y2的两条通道之和为0
解耦系统设计